- 附件1

- 医用气体维保及食堂委托经营项目       招标参数

一、医用气体维保服务项目：

（一）本次维保维修范围包括仪征市中医院的医用气体及呼叫系统维保与维修服务。具体范围详见工程保修清单。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧罐 | 套 | 2 |  |
| 2 | 医用压缩空气机组 | 套 | 2 | 必康美德1套、英格索兰1套 |
| 3 | 负压吸引机组 | 套 | 1 |  |
| 4 | 牙科负压吸引机组 | 套 | 1 |  |
| 5 | 气体终端 | 只 | 1331 | 德标气体终端（氧气、吸引、空气）维护保养 |
| 6 | 二级稳压箱 | 只 | 16 | 二级箱内减压器常规维保 |
| 7 | 测压箱 | 只 | 21 |  |
| 8 | 气体汇流排 | 套 | 3 | 氧气1套、二氧化碳1套、氮气1套 |
| 9 | 病房呼叫系统 | 套 | 12 | 呼叫主机、呼叫分机 |

- 服务方式及人员要求：

1、成交供应商对采购范围的医用气体系统进行定期维修保养服务，24 小时不间断响应式服务。定期巡检由成交供应商与采购人进行沟通确认巡检时间，每月不低于1次巡检，如遇紧急维修供应商应在12小时到达医院进行设备维修工作，因成交供应商未能及时处理导致的一切后果由成交供应商承担。巡检发现问题及时处理，不能及时处理（因配件等需采购原因）应向业主说明。

2、本项目的维保人员应全面了解采购人医用气体系统，严格按照采购人管理要求执行；维保期间，积极协调维保期内各项工作需要。

3、液氧站、院区内中心供氧系统、负压吸引系统、空气压缩系统、气体汇流排间、各系统管路、各站房内设备设施、院区内所有治疗带（备品备件包含设备带内氧气终端、负压终端、空气终端、开关、插座、灯、呼叫主机、呼叫分机、呼叫主线、呼叫分线、显示屏、维修阀、漏电保护器、设备带等）所有设备的维修、维护、保养、配件及耗材免费更换。

（三）维保服务具体要求：

1、医用液氧贮槽：

1.1 每月检查液氧储罐外壳，检查有无敲打和碰撞的痕迹，确保无泄漏。对液氧设备进行保养，并对汽化器除霜。

1.2 每月检查阀门是否处于正确的启闭位置，压力表、液面计的测量是否准确可靠，管道、阀门有无泄漏、堵塞现象，如有问题需及时解决。

1.3 定期校验压力表和安全阀，当安全阀处于故障时，应立即校验安全阀，并取得相应合格的校验报告。

1.4 每月检查液氧贮槽的压力情况，检查各阀门密封情况，如遇泄漏及时更换密封件。

1.5 及时对液氧贮槽进行年度检验和定期检验，并取得相应合格的检验报告

2、医用气体汇流排：

2.1 每月维保汇流排上的高低压加压阀是否能正常工作，所有垫片是否完好，各阀门能否正常开、关。

2.2 每月检修和记录汇流排系统及减压阀等是否存在漏气，进行必要的维护紧固。

2.3 每月检修和记录管路连接是否正常，确保使用安全性。

2.4 每月检修和记录压力表箱指示是否准确，必要时进行调整或更换。

3、真空吸引机组维保要求：

3.1 每月检查真空吸引机组工作状况，确保真空泵启动、运行均正常并满足院方使用要求。

3.2 每月检查吸引站房电机、电控柜、单向阀运行状况，吸引压力、上下限、持续时间间隔，滚动轴承温度，滚动轴承是否保持良好的润滑。

3.3 每月检查联轴器及垫片是否损坏和松动，皮带的松紧地脚螺丝是否松动，发现松动及时处理。及时调整运行状态保证负压机组安全可靠稳定运行。

3.4 每月检查泵体的振动情况和监听运转有无杂音。

3.5 每月检查负压机组控制柜各部件安全性检查、机组控制柜保护电路工作状态检查，进行必要的后期调试。

3.6 每月检查负压机组能否正常启停。

3.7 定期对真空泵的真空度进行检测。

4、压缩空气系统维保要求：

4.1 每月检查空压机运转情况，包括观察空压机排水情况、压力情况等，观察管道过滤器、缓冲罐、干燥机排水情况、压力情况等，包括每台空压机运行时长，确认过滤器状况及冷却油余量，检查冷却油是否有泄漏的情况，空气过滤器芯、润滑油、电子排污阀、转子、运行时间、压力等状态，如有异常情况需及时更换处理。

4.2 每月检修和记录压缩空气系统对相关管路接头的密封状态进行检查，管路连接部分是否有现漏气现象或垫圈损坏，及时适当扳紧或更换密封垫圈，确保安全和系统正常。

4.3 定期检修和记录贮气罐压力表，检查储气罐安全阀是否能正常起跳、确保储气罐压力在安全范围以内并确保使用。

4.4 每月检修和记录设备运行状态，如发现异常或者故障应及时维修。

# 4.5 及时对空压机、储气罐、压力表、安全阀等进行年度检验和定期检验，并取得相应合格的检验报告。

5、医用气体管道系统及末端设施维保要求：

5.1 医用气体管道系统及末端设施主要包含二级稳压箱、设备带、气体终端等。

每半年管道系统不得少于1次巡查，每半年设备带终端不得少于1次。巡检内容应包含以下内容：

5.1.1检查管道运行参数，压力、流量是否符合要求，有无欠压、超负荷等现象。

5.1.2 检查管道本体、管件、阀门及其它组件，确保不出现跑、冒、滴、漏现象。

5.1.3 检查二级稳压箱、设备带、气体终端等设备，确保没有气体泄漏现象。

6、呼叫系统维保要求：

6.1 定期检修和记录传呼系统信号、传呼线路连接是否正常，确保呼叫器正常使用。

6.2 定期维修及更换呼叫器手柄线、分机等易损件。

6.3 定期检查传呼系统信号传呼线路连接是否正常，确保正常使用；

6.4 根据临床科室使用情况及要求，如须整体更换呼叫系统，数量据实结算。

6.5 定期巡检传呼主机运行状况、各分机有无串号现象、走廊显示屏所显示是否正确，并对有故障的主机、分机进行调试处理。

7、维保工作记录要求：

维护期间工作内容由成交供应商维护人员做记录，新更换的设备及配件亦需交由采购人签字认可，换下的零配件亦交还采购人。

8、其他要求：

8.1 压力表，安全阀等定期校验时由成交供应商拆下后按照相关规定委托第三方检测机构进行校验，以保证仪表正常，校验费用由成交供应商支付。

8.2 特种设备（压力容器）如遇年检，由成交供应商联系检验单位，采购人配合以保证特种设备的正常使用，校验费用由成交供应商支付。

8.3 医疗空气压缩机及真空泵等设备需年度保养，由供应商先将报价单报给采购人，费用由成交供应商支付。

二、食堂委托经营管理服务项目：

一、项目需求

（一）项目名称：仪征市中医院食堂委托经营管理服务项目

（二）项目背景：

仪征市中医院食堂面积约380平米，装修齐全，设备齐全，其中厨房面积约120平米，餐厅面积约264平米，分职工餐厅与病员及家属就餐两个餐厅。

全部运行后，仪征市中医院东区分院预计就餐人数达：

1、提供全院医护人员约100人(每餐)每日早午晚三餐；

2、提供约100-200人(每餐)次病患每日早午晚三餐；

3、其它餐饮服务类型根据院方实际需求开设；

以上数据仅供参考，本项目开放供应商现场勘查，供应商需对本项目风险充分预计。供应商按实际开放床位和工作人员数量提供餐饮服务，与需求方共同协商餐饮服务人员配备人数。本项目投标风险由供应商承担。

（三）服务地点：仪征市中医院

（四）服务期限：本项目合同周期为叁年，合同一年一签，合同期满后，经甲方综合考核合格，并履行相关报批手续并获得批准后，甲方可以选择续签合同。

（五）服务用房：需求方免费提供餐厅、后厨及办公用房，产权归需求方所有。

★（六）采购内容及费用测算

1.需求方委托供应商管理员工及病员餐饮服务。本项目采用承包管理模式。供应商按实际开业情况核定餐食服务人数提供服务。

2.费用测算

（1）需求方不向供应商支付任何费用，供应商自负盈亏；供应商每月按实以成交比例向需求方支付厨余垃圾清运费

（2）本项目需求方应承担的成本费用包括：

1）餐饮服务设施：需求方提供给供应商用于餐饮服务的区域、装修以及设施：

a.适合的厨房、餐厅、储藏室并配备齐全的厨房设备、烹饪设备、冷藏冷冻设备、洗碗消毒设备等用具、机器、电器、排风系统、消防系统、食堂餐座椅、送餐车及餐车餐盘供餐器皿和其他设备。

b.供电、供气、供水、供暖、制冷等基础设备设施及其他公用设备设施，及相关维修及替换。

2）员工餐餐卡系统：需求方将安装、运转及维护餐卡系统及硬件设施，供需求方员工用于支付供应商在需求方场所售卖的餐食及饮品。供应商将负责通过餐卡系统保留餐食及饮品销售记录，包括在需求方餐厅就餐的人数、销售品类及各项单价。需求方有权定期审阅该记录。

3）银联支付结算系统：含银行卡结算、支付宝、微信结算等。

（3）本项目供应商应承担的成本费用包括：

1）食材和物料的采购与供应：需求方、供应商双方从品质和效益等多方面考虑，由需求方监督，供应商负责管理采购相关事宜和费用开支。

2）人员成本：

a．供应商为需求方提供服务的所有员工工资，由供应商支付。

b.本项目服务区域内工作时间为每周七天，相关区域按固定时间提供相应服务。

3）新增的小型易耗器皿：餐饮服务中用于提供食品与饮料的服务中使用的器具，例如陶瓷器皿以及玻璃器皿（盘子、餐具、小型服务器具等），以及准备食品时使用的设备，例如盆子、锅及厨房器具。

4）供应商负责包括水电气费用等保证正常营业相关费用的缴纳。

5）新增的低值易耗品：餐饮服务中所需要的所有纸制品、清洁用品、一次性用品。

6）办公费用：包括但不限于办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰及修缮（不包括结构性修缮）

6）新增的食堂装饰和广告费用：为满足食堂正常运行的相关引导、标识、装饰及广告费用由供应商承担。装修风格应事先征得需求方同意后方可施行。

7)卫生许可及其他法律文件：由供应商负责办理，相关费用由供应商承担。

8）维护：供应商负责食堂餐饮服务设施及所有附属设备符合使用需求，定期对其进行检查与维护，并负责餐饮服务设施符合所有国家与地方的安全与健康法律法规要求。

（七）结算方式：

1、需求方按照医院结算系统（包括但不限于病员点餐系统、医院HIS系统、职工餐卡系统，银联POS系统、工作餐审批单等）数据，经与供应商核实并由供应商开具确定金额的发票后，于每月15日前将上月餐饮服务收入支付给供应商。

2、基于考核情况的处罚：需求方从当月应拨付给供应商的营业额中扣除。

3、供应商于每月15日前按实以成交比例向需求方支付厨余垃圾清运费。

（八）服务要求：

1、本招标项目下餐饮服务包括以下内容：

（1）员工餐服务

（2）病员营养餐服务

（3）手术室员工餐服务

（4）临时性接待餐饮、茶歇服务

（5）其他

2、餐饮服务时间要求

提供每周7天，每日3餐（包含早、午、晚三餐）的供应和服务，具体时间如下：

- 需求方员工餐厅开餐时间为早餐6:30—8:30、午餐10:30—13:00、晚餐17:00—19:00；

（2）需求方手术室员工餐厅开餐时间：中餐时间11：00-14:00 ，晚餐时间17:00-19:00，具体时间以手术室通知为准。

（3）需求方病员餐配送的开餐时间：早餐:6:30、中餐11:00、晚餐17:30；流质病员产妇餐及其他特殊需求另行安排配送。因病员治疗需要开餐时间要求准确，不能有延误开餐的现象。

3、供餐模式简述

（1）病员餐患者自由点餐模式，由供应商自主定价，并经需求方确认后方可执行。

（2）病员餐提供8-15元套餐

（2）员工餐厅、手术室员工餐厅午餐和晚餐应向职工提供12元套餐，包含一大荤、一小荤、两蔬菜、米饭和汤。在此基础上，供应商可以根据职工需要制定特色及风味美食，由员工自由点餐，自主定价，并经需求方确认后方可执行。

（3）临时性接待餐等由供应商自主定价，并经需求方确认后方可执行。

★以上由供应商自主定价供应的餐饮，价格需经需求方管理部门审核通过，需求方有对餐饮价格有最高限价的权利。对饭菜价格明显过高的，需求方有权要求供应商降低价格。

★4、供应商应具备需求方区域以外餐饮制作场所和配送能力。

（1）自有厨房(菜品集中制作场所)与招标项目所在地距离应在5公里范围内,并附百度或高德地图。

（2）供应商的运输车辆如为自有车辆配送的，应提供车辆须提供《道路运输许经营可证》、驾驶员提供从业资格证，同时保证车辆卫生安全等；如为租赁第三方车辆配送的，应提供车辆营运所必须的《道路运输许经营可证》、驾驶员提供从业资格证、与第三方签订的车辆租赁合同复印件（原件备查），同时保证车辆卫生安全。

（3）以上车辆安全行车状况及运输安全责任由供应商承担，如发生事故与需求方无关。

5、菜谱设计要求

（1）员工餐饮服务要求：

①员工餐和手术室员工餐12元套餐，应包含一大荤、一小荤、 二蔬菜、米饭和汤。

②员工餐早餐不应少于10个品种，每周轮换一次；零点餐应不少于10个品种；提供不同风味的面点、小食，并应积极提供半成品的加工和外卖业务，以满足、方便职工不同的就餐需求；

③员工餐厅及手术室员工餐厅供餐应品种多样且经常翻新，以供职工选择。员工餐厅午餐菜谱每周1套，提前公布食（菜）谱。

（2）病员餐制作要求

①病员普食早餐品种：稀饭、鸡蛋一只、馒头一只（不少于1两）、中点或西点一份、小菜一份。病员普食中餐、晚餐各提供五个及以上品种菜肴供病员选择，提供餐汤一份，米饭分量不少于3两；

②供应商应配备合格的营养师。治疗饮食按治疗原则制作，严格按照需求方护理部、临床营养科的要求执行。

③零点营养膳食不得违反患者治疗饮食要求，经需求方护理部和相关管理科室同意后方可供餐。如需求方私自向患者提供膳食违反治疗饮食要求，造成患者损害的，一切责任由需求方承担。

④根据病员治疗需要准时开餐，不得延误。

⑤为病员提供零点加工服务，以及家属陪护供餐服务。

（3）员工餐和病员餐食谱应接受需求方相关管理部门审核，需求方提出行之有效的建议，供应商应予以改进。

（4）供应商应提供员工餐和病员餐的菜谱设计，格式详见本招标文件第六章格式七：菜谱设计。

6、餐饮服务管理工作要求

（1）质量要求

1）严格按照《食品卫生法》操作，工作人员持健康证上岗，保证食品卫生与质量，避免肠道传染病和食物中毒事故发生；

2）严格执行食品效期查验、可追溯制度，不得使用超过效期食材；如出现变质、霉变食材必须立刻丢弃，严禁使用；

3）饭菜现做现卖，批量制作，份数适当，保证菜品色、香、味、形和温度。

4）不出售隔夜饭菜。

5）配餐员订餐、送餐到病员床头，保证热饭、热菜。配餐员的服务要求使用文明用语，做到礼貌、周到、热情。订餐过程中，在每日菜谱的范围内，充分尊重病员的知情权与选择权。

（2）卫生工作要求

1）烹饪工作人员要求严格按《食品卫生安全法》操作，保证菜肴的卫生、营养与品质，坚决不使用非法食品添加剂。

2）工作人员持证上岗，工作时衣帽、口罩整齐清洁，注意个人卫生。

3）操作间要求卫生清洁，无苍蝇、蟑螂、老鼠，无杂物，地面无明显水迹、油迹。

4）清洗过的原料要求有专用的货架，不得与地面接触。烹饪用具要求每餐清洁，无污渍、油渍。烹饪的菜肴及盛器要求生熟分开，防止交叉污染。

5）供应商负责用餐所需餐具、用具的洗涤、消毒。送餐车要求每餐结束后，清洁、消毒，送餐过程中要求密封、保温。

6）库房要求清洁、整齐，做好防潮、防霉、防虫、防鼠，无过保质期食品和原料，无个人杂物，标牌清楚明确，入库原料严格把关，进出库台账清楚准确。

7）餐具每餐清洗消毒，消毒餐具由专人负责，做好消毒台账记录（消毒时间、消毒餐具数量），消毒好的餐具要注意保管，防止二次污染。消毒应符合国家食品卫生标准。

8）冰箱要求生熟分开，冰箱内无过期食品、个人物品。每日工作结束后及时检查、清理与登记，做到原料及时使用，保证食物的新鲜。熟制食品要求封闭保存。

9）供应商应保持高标准的卫生要求，并负责食品准备与供餐区域（包括配餐服务设备、厨房地板）的日常保洁，以及餐厅桌椅的日常清洁，废品及垃圾的清运。供应商须将餐厅所产生的垃圾运送至指定收集点。

★10）供应商应执行每餐食品留样制度（保存48小时)。涉及的食品安全不良事件，供应商应及时处理，并在1小时内上报需求方，如果属于供应商责任所造成的损失，则此部分损失由供应商承担，包括但不限于赔偿责任及由此对采购方、第三方造成的人身损害和影响、由供应商原因引起的上级主管部门的处罚等。

11）供应商有义务认真对待需求方员工投诉并及时予以解决和反馈；供应商有义务按照需求方要求限期整改相关问题。

（3）安全要求

1）工作人员须按照水电气及相关设备规范流程操作，加强对相关设备操作安全管理。供应商应爱护需求方所提供的一切设备、设施、器具，对相关设备的正常运行负有监管职责。供应商人为损坏或遗失需求方所提供的相关设备物资，由供应商照价赔偿或自行维修。严守操作规程，如违规操作一切后果自负，并承担损失和维修费用。

2）加强消防安全培训，做到员工人人会使用灭火器，熟悉防火基本常识。供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。需求方有权指派代表随时对供应商管理范围的消防安全卫生进行检查。

3）供应商有义务监督送货等相关人员按规章操作使用电梯等设备。

4）供应商须履行安全培训和教育的责任及义务，确保不发生安全责任事故。由于供应商安全责任或义务履行不到位，导致发生安全责任事故，由此产生的一切责任由供应商承担，包括但不限于赔偿责任及由此对需求方、第三方造成的损失和影响。

（4）其他工作要求

1）供应商应遵守需求方的各项管理规定及规章制度，积极配合需求方监管人员的工作。自觉接受需求方卫生监督、质量、环保、食品卫生、物价、计生及物业管理等政府部门和需求方财务、审计的监督检查。因供应商违反法律法规及影响需求方工作形象所造成的一切后果由供应商承担。

2）供应商保证按质、按量、按时向需求方提供供餐服务。

3）供应商对需求方提出的合理建议和用户投诉，一般性问题24小时内妥善处理；对于较复杂问题在48小时内予以处理。

4）在出现疫情、火灾、停电、停水等影响供应商不能正常生产的情况时，双方应当及时通知对方，并充分合作，及时采取补救措施，协商应急供餐方案。发生涉及食品安全的不良事件时，供应商应及时处理，并在1小时内上报需求方及上级主管部门，经查实属于供应商管理责任所造成的损失由供应商承担。

5）未经需求方事先书面同意，供应商不得擅自停止餐饮服务和相关营业活动。

6）供应商自主开展各项管理活动，但不得侵害需求方及他人的合法权益，不得利用提供管理服务的便利获得不当利益，否则由此所产生的一切责任由供应商负责。

★7）供应商对于归属于需求方所有的餐厅专用设备、设施及其配置品等应爱护使用。除正常损耗外，在供应商合同执行完毕或撤出时，应按双方交接单中所盘点的数量归还需求方(设备设施交接清单附中标合同后)，对因供应商原因造成需求方物资缺失或损坏的，供应商应按账面价值向需求方进行赔偿。供应商负责对所辖区域内的设备、设施的安全使用负责，发现问题及时与需求方协商解决。

8）茶点、咖啡及工作餐服务：需求方提前预定，供应商可以在需求方场地提供茶点、咖啡及工作餐服务。

7、人员资格要求

（1）人员任职的总体要求：供应商上岗人员应有与之相符的上岗证和操作水平，并具有良好的职业道德；供应商上岗人员应当身体健康，符合卫生防疫部门要求持有健康证和培训合格证。由供应商承担证书及其相关费用。

（2）餐饮项目负责人要求具备医院餐饮管理工作经验和营养学相关知识；熟悉医院运营管理，具有良好的沟通技巧和说服能力；有较强的事业心和责任感，注重团队协作精神，勇于开拓和创新精神；精通成本控制，后厨和前厅配合的统筹管理（供应商须提供该岗位人员基本情况介绍）

8、食材采购要求

供应商负责本招标项目下餐饮服务食材的采购，并承担食材采购费用支出，需求方有权定期对食材的采购渠道、资质和质量进行审核。具体要求如下：

（1）供应商所采买食材（含调味品）等物品供应商需有国家食品安全认证标志，符合效期管理。要求对肉类、家禽、水产、蛋类、冷冻食品（冷链运输）必须附检验检疫合格证，蔬菜必须为正规渠道采购，所有食品必须符合国家卫生质量管理要求。

（2）供应商应在投标文件中提供主要食材的采购渠道及相应品牌（格式详见本招标文件第六章格式六：食材供应商表及品牌一览表），一旦中标，中标单位应将食材供应商相应资质、品牌向需求方报批，一经批准不得擅自变更；

★（3）供应商对采购食材的安全性负责，如出现食品安全事故，造成人身损害的，由供应商承担全部责任，与需求方无关。